1. 구내통신선로설비 공사에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사․승인용품 사용
항 목	검 사 기 준	검사방법	근 거
방송통신 기자재 사용	o 방송통신위원회의 적합성평가규격에 적합한 제품 o 모듈러잭, 동축커넥터 또는 광인출구 등	o 제품의 육안검사 (필요시 인증서 요구)	o 전파법제58조의2조제1항 o 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준(이하 “기술기준”) 제31조제1항 o 단말장치기술기준 제21조

□ 접지 및 보호기
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
접지 및 보호기	접지대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 접지 설치 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 대상설비 접지설치 여부 확인	o 기술기준 제5조제1항
	접지저항	o 국선수용회선이 100회선을 초과하는 주 배선반 : 10Ω 이하 o 보호기 접지 : 10Ω 이하 o 국선수용회선이 100회선 이하인 주 배선반 : 100Ω 이하 o 보호기를 설치하지 않은 구내통신 단자함 : 100Ω 이하	o 측정기를 이용한 접지저항 측정	o 기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	o 10Ω 이하 : 2.6mm 이상 o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선 (외부 노출되지 않는 접지선은 피복하지 않을 수 있음)	o 접지선 육안 확인 o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정	o 기술기준 제5조제4항

□ 소요회선
항 목	검 사 기 준	검사방법	근 거
주거용건축물	o 구간 : 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지 o 회선수 - 꼬임케이블 : 단위세대당 4쌍 1회선 이상 - 광섬유케이블 : 단위세대당 2코아 이상	ㅇ인출구 오픈에 의한 육안검사	o 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(이하 “규정”) 제20조
업무용건축물	o 구간 : 국선단자함에서 세대단자함 또는 인출구 까지 o 회선수 - 꼬임케이블 : 업무구역(10㎡)당 4쌍 1회선 이상 - 광섬유케이블 : 업무구역(10㎡)당 2코아 이상	ㅇ인출구 오픈에 의한 육안검사	o 규정 제20조
기타건축물	건축물의 용도를 고려하여 주거용건축물 기준과 업무용건축물 기준을 신축적으로 적용	ㅇ인출구 오픈에 의한 육안검사	o 규정 제20조

□ 집중구내통신실 및 층구내통신실
항 목	검 사 기 준	검사방법	근 거
통신실 설치조건 공통사항	o 지상 원칙 o 지하일 경우 침수 및 습기 방지 o 조명시설 및 통신장비용 전원설비 구비	o 육안 검사	o 규정 제19조제2호
주거용건축물 (공동주택)	o 집중구내통신실 - 50 ~ 500세대 : 10㎡이상 - 500 ~ 1000세대 : 15㎡이상 - 1000 ~ 1500세대 : 20㎡이상 - 1500세대 ~ : 25㎡이상	ㅇ 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	o 규정 제19조제2호
업무용건축물 (6층 이상이고 연면적 5000㎡ 이상)	o 집중구내통신실 : 10.2㎡이상 1개소 o 층구내통신실 - 층별전용면적 1000㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 층별 전용면적 800㎡ 이상 : 8.4㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 이상 : 6.6㎡ 이상 - 층별전용면적 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	ㅇ 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	o 규정 제19조제2호
업무용건축물 (6층 미만 또는 연면적 5000㎡ 미만)	o 집중구내통신실 - 500㎡ 이상 : 10.2㎡ 이상 - 500㎡ 미만 : 5.4㎡ 이상	ㅇ 설계도면 및 줄자를 이용한 실측 확인	o 규정 제19조제2호

□ 국선인입시설 및 옥내시설
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
국선인입	지하인입	o 분계점까지 지하배관 설치 o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치여부 o 내부식성금속관 또는 KSC8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 사업자 전주에 설치하는 인입배관의 높이는 지상 20cm 이상 50cm 이하	o 지하인입 여부 o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	o 규정 제4조제2항 o 규정 제18조제2항 o 기술기준 제26조제2항
	가공인입	o 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우에 한함 o 기술기준 제26조제4항 관련 별표3의 가공인입의 표준도에 의한 설치여부	o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	o 규정 제18조제2항 o 기술기준 제26조제4항
	맨홀	o 기술기준 제26조제2항 관련 별표2의 지하인입관로의 표준도에 의한 설치 여부 o 맨홀설치 예외 조건 - 인입선로 길이가 246m 미만이고, 인입선로상 분기가 없는 경우 - 5회선 미만의 국선을 인입하는 경우 o 토피의 두께는 60㎝ 이상일 것(차도의 경우에는 100㎝ 이상일 것)	o 맨홀설치 여부 (예외 조건인 경우 제외) o 표준도와 부합되게 시공되었는지 여부	o 기술기준 제26조제2항
	맨홀․핸드홀설치 간격	o 246m 이내	o 줄자 등으로 맨홀 간격 확인	o 기술기준 제48조제4항
	배관 내경	o 선로외경(다조인 경우에는 그 전체의 외경)의 2배 이상 o 주거용 건축물 중 공동주택 - 20세대 이상 : 54mm 이상 - 20세대 미만 : 36mm 이상 ※ 공동주택은 2가지 조건을 모두 만족해야 함 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 버니어캘리퍼스 등 측정공구로 내경 측정	o 기술기준 제27조제1호
	배관의 공수	o 주거용 및 기타건축물 : 2공 이상(1공 이상 예비공 포함) o 업무용건축물 : 3공 이상(2공 이상 예비공 포함) o 통신구 또는 트레이 : 향후 증설을 고려한 예비공간 확보 ※ 가공인입의 경우 건물 인입부터 국선단자함까지 구간 적용	o 육안 검사	o 기술기준 제27조제2호
	배관설치 구간	o 대지경계지점에서 국선단자함까지	o 설계도 확인 및 육안 검사	o 기술기준 제27조제2호

항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
국선수용 및 국선단자함	국선수용	o 국선과 구내선의 분계점에 주단자함 또는 주배선반을 설치하여 국선 수용	o 주단자함 또는 주배선반 설치 여부 육안검사	o 기술기준 제29조제1항
	국선단자함의 구분	o 광섬유케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 미만 동케이블 수용시 : 주단자함 또는 주배선반 o 300회선 이상 동케이블 수용시 : 주배선반	o 육안으로 설치 확인	o 기술기준 제29조제2항
	국선단자함 요건	o 국선 수용 단자, 단자반 및 보호기를 설치할 수 있는 충분한 공간 o 관로의 분계점과 가장 가까운 곳에 설치 o 단자함의 하부는 바닥으로부터 30cm 이상에 설치 o 실내에 설치하고 다음 장소 설치 금지 - 세면실, 화장실, 보일러실, 발전 기계실 - 분진․유해가스 및 부식증기를 접하는 장소 - 소화 호수시설을 갖춘 벽장 내 o 별표4의 국선단자함 등의 요건 만족 o 홈네트워크설비·광섬유케이블 인입시 전원단자 설치여부 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 접지단자 설치 여부	o 국선단자함 여유공간 육안 확인 o 국선단자함 설치위치 육안 확인 o 단자함 설치높이 측정 o 설치 금지장소 여부 육안 확인 o 별표4 요건 만족여부 확인	o 기술기준 제29조제4항 및 제5항 o 기술기준 제5조제1항
중간단자함 및 세대단자함	중간단자함 설치위치	o 배관 굴곡기준(기술기준 제28조제5항제4호)에 부적합한 배관의 굴곡점 o 선로의 분기 및 접속을 위해 필요한 곳	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안검사	o 기술기준 제30조제1항
	세대단자함	o 주거용 건축물 중 공동주택에는 세대단자함 설치 o 세대단자함 설치 예외조건 - 기숙사로서 세대내 분기가 없는 경우 - 원룸형 도시형생활주택(주택법시행령 제3조제1항제2호)으로 세대내 분기가 없는 경우 o 세대단자함의 보호장치는 홈네트워크설비를 설치하는 경우에 한함	o 육안으로 세대단자함 설치 확인(예외조건인 경우 제외)	o 기술기준 제30조제3항
	중간단자함 세대단자함 요건	o 용량을 수용할 수 있는 충분한 공간 o 단자함의 하부는 바닥으로부터 30cm 이상에 설치 o 실내에 설치하고 다음 장소 설치 금지 o 별표5의 요건 만족 o 홈네트워크설비·광케이블 인입시 전원단자 설치여부 o 동케이블인 경우 절연저항 50MΩ이상 o 함체가 금속일 경우 접지단자 설치 여부	o 별표5 요건 만족여부 확인	o 기술기준 제30조제3항

항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
구내배관 등	배관 공수	o 구내간선계 및 건물간선계 : 2공 이상 설치(동등 이상의 내경을 가진 예비공 1공 포함) o 홈네트워크설비를 설치시 세대단자함과 홈네트워크 주장치간 홈네트워크용 배관 1공 이상 설치 o 수평배선계는 성형구조 또는 성형배선이 가능한 구조로 1공 설치	o 구간별 배관공수 육안 확인	o 기술기준 제28조제1항 o 기술기준 제28조제2항 o 기술기준 제28조제3항
	바닥닥트 또는 배관	o 업무용건축물로 구내선이 7.5m를 넘는 실내 설치 o 성형 또는 망형으로 설치 o 배구간 교차점 또는 완곡부에 실내접속함 설치 - 실내접속함 간격 7.5m 이내 o 접속함 및 인출구는 상면에 돌출 및 침수되지 않도록 설치	o 배관 및 닥트, 접속함 등 육안 확인	o 기술기준 제28조제4항
	옥내 배관의 요건	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8454 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 지하 매설관의 경우 내부식성 금속관 또는 KS C 8455 동등규격 이상의 합성수지제 전선관 o 국선단자함과 장치함 별도설치 시 국선단자함과 장치함 구간에 28mm 이상 배관 1개 이상을 설치할 수 있음	o 시공사진, 자재납품확인서 확인 또는 육안확인 등	o 기술기준 제28조제5항제1호
	배관의 내경	o 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하	o 육안확인 및 계측기를 이용한 측정	o 기술기준 제28조제5항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡각도는 90도 이내, 1구간 굴곡각도 합계는 180도 이내	o 육안확인 및 계측기를 이용한 측정 또는 설계도서 확인 등	o 기술기준 제28조제5항 제3호, 제4호
	옥내에 설치하는 닥트 요건	o 선로를 용이하게 수용할 수 있는 구조와 충분한 유지보수 공간 o 수직 닥트는 디딤대 설치 o 60cm ~ 150cm 간격의 선로 받침대 설치(배관설치시 예외) o 닥트 내부에 작업용 조명 또는 콘센트 설치 (바닥닥트 제외)	o 육안확인	o 기술기준 제28조제6항

항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
구내선의 배선	통신선의 종류	o 옥내에는 100㎒ 이상의 전송 대역을 갖는 꼬임케이블, 광섬유케이블 또는 동축케이블을 사용 o 옥외에는 옥외용 꼬임케이블, 옥외용 광섬유케이블, 동축케이블을 사용	o 설치된 케이블의 종류 육안 확인 - 필요시 제조업체에서 제공하는 케이블 성능 관련 자료 확인	o 기술기준 제32조
	주거용 건축물 구내배선 기준	o 두 개 이상의 공동주택이 하나의 단지 형성 시 동단자함 설치 o 세대단자함에서 각 인출구 구간은 성형배선으로 구성 o 국선단자함에서 세대내 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 (동단자함 설치시 동단자함에서 세대 인출구구간 적용) ※ 링크성능 기준은 기술기준 [별표6] 참조 o 홈네트워크설비 설치시 홈네트워크 주장치와 홈네트워크 기기간 꼬임케이블, 신호전송용케이블 등 설치	o 동단자함 설치 육안 확인 o 세대내 성형배선여부 육안 확인 o 계측기를 이용한 별표6의 링크성능 확인 o 홈네트워크용 통신선 설치 확인	o 기술기준 제33조제1항 및 제3항, [별표3]
	업무용 및 기타 건축물 구내배선 기준	o 층단자함에서 각 인출구까지 성형배선으로 구성 o 층단자함에서 인출구까지 링크성능은 100㎒ 이상의 전송특성 (동단자함 설치시 동단자함에서 세대 인출구구간 적용) ※ 링크성능 기준은 기술기준 [별표6] 참조	o 성형배선여부 육안 확인 o 계측기를 이용한 별표6의 링크성능 확인	o 기술기준 제33조제2항 및 제3항, [별표3]
	옥내통신선 이격거리	o 300V 초과 전선과 : 15cm이상 o 300V 이하 전선과 : 6cm이상 o 도시가스관과 접촉금지 o 이격거리 예외조건 - 통신선이 케이블이나 광섬유케이블 또는 전선이 케이블인 경우 - 전선이 57V이하 직류전원 전송시 - 전선과 통신선간 절연성 격벽설치 또는 별도 배관 수용시	o 줄자를 이용하여 이격거리 확인 o 도시가스관 접촉여부 확인	o 기술기준 제23조
	기타	o 통신용 배관에 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 함께 수용시 누화로 인한 소통에 지장이 없어야 함 o 구내배선에 사용하는 접속자재는 배선케이블 등급과 동등이상 제품 사용	o 통신 및 방송 이용시 잡음발생 여부 확인 o 각 접속자재의 사양 확인 또는 링크성능 측정결과 기준 만족시 적합	o 기술기준 제33조제4항, 제5항
회선종단장치		o 주거용건축물의 통신용 인출구 : 모듈러잭이나 동축커넥터 또는 광인출구 o 업무용 및 기타건축물 : 각 실별 통신용 인출구 또는 단자함으로 종단 o 통신선로, 방송공동수신설비, 홈네트워크설비 등을 하나의 인출구로 종단시 선로 상호간 누화로 인한 지장이 없도록 함	o 인출구 설치여부 확인 o 통신, 방송 노이즈 발생여부 확인	o 기술기준 제32조

2. 이동통신구내선로설비 공사에 대한 검사기준

항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
급전선인입		o 별표7의 표준도에 의한 옥외안테나로부터의 급전선 인입 배관 설치	o 표준도와 부합되게 시공여부	ㅇ 기술기준 제35조
배 관 / 닥트	관의 종류	o 내부식성 금속관 또는 KS C 8545 동등규격 이상의 합성수지제 전선관	o 배관의 종류 확인	ㅇ 기술기준 제35조
	관의 수	o 3공이상(옥외안테나에서 기지국의 송수신장치 또는 중계장치 까지)	o 설치된 배관의 수 확인
	관의 내경	o 32mm 이상 o 다조인 경우에는 급전 전체 외경의 2배	o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정
접속함		o 관로의 길이가 40m 초과 시 및 관로의 굴곡점에 설치	o 준공도면 또는 육안검사를 통해 접속함 설치 여부 확인	ㅇ 기술기준 제36조
접지시설		o 접지저항 10Ω 이하 o 옥외안테나까지 피뢰접지선, 기지국의 송수신장치 또는 중계장치까지 통신접지선 설치	o 접지저항 측정 o 준공도면 또는 육안검사를 통한 접지선 설치 여부 확인	ㅇ 기술기준 제37조
상 용 전 원	용량	o 2kW 이상	o 공급용량 확인	ㅇ 기술기준 제38조
	전압	o 220V	o 멀티테스터기로 측정
	전원단자	o 3개 이상	o 육안검사
장소확보		o 기지국의 송수신장치 또는 중계장치의 설치장소 o 송수신용 안테나의 설치장소	o 표준도, 준공도면, 공간확보의 부합여부	ㅇ 기술기준 제39조

3. 방송공동수신설비 공사에 대한 검사기준

□ 방송통신기자재의 검사․승인용품 사용
항 목	검 사 기 준	검사방법	근 거
방송통신 기자재 사용	o 방송통신위원회의 적합성평가규격에 적합한 제품	o 제품의 육안검사 (필요시 인증서 요구)	o 전파법제58조의2조제1항

□ 안전조건
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
접지 및 보호기	접지대상	o 금속으로 된 단자함, 장치함, 지지물, 보호기 등 접지 설치 o 접지 예외 - 전도성이 없는 인장선을 사용하는 광섬유케이블 - 금속성 함체이나 광섬유 접속 등 내부에 전기적 접속이 없는 경우	o 대상설비 접지설치 여부 확인	o 기술기준 제5조제1항
	접지저항	o 접지저항 적정여부 : 통신관련시설 접지저항 10Ω이하 o 다음의 경우는 100Ω 이하 가능 - 선로설비 중 선조․케이블에 대하여 일정 간격으로 시설하는 접지(단, 차폐케이블은 제외) - 국선 수용 회선이 100회선 이하인 주배선반 - 보호기를 설치하지 않는 구내통신 단자함 - 구내통신선로설비에 있어서 전송 또는 제어신호용 케이블의 실드 접지 - 철탑이외 전주 등에 시설하는 이동통신용 중계기 - 암반 지역 또는 산악지역에서의 암반 지층을 포함하는 경우 등 특수 지형에의 시설이 불가피한 경우로서 기준 저항값 10Ω을 얻기 곤란한 경우 - 기타 설비 및 장치의 특성에 따라 시설 및 인명 안전에 영향을 미치지 않는 경우	o 측정기를 이용한 접지저항 측정	o 기술기준 제5조제2항
	접지선의 굵기	o 100Ω 이하 : 1.6mm 이상 o 피복 : PVC 피복동선 또는 그 이상의 절연효과를 갖는 전선	o 접지선 육안 확인 o 측정공구(버니어캘리퍼스 등)로 측정	o 기술기준 제5조제4항

□ 배관 및 장치함 등
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
구내배관	배관의 종류	o 금속관 또는 통신용 합성수지관	o 시공사진, 자재납품확인서 확인 또는 육안확인 등	o 방송공동수신설비의 설치기준에 관한 고시 제7조제1항제1호
	배관의 내경	o 수용되는 케이블단면적의 총합계가 배관 단면적의 32% 이하가 되도록 함	o 육안확인 및 계측기를 이용한 측정	o 기술기준 제7조제1항제2호
	배관의 굴곡	o 곡률반경은 배관 내경의 6배 이상(엘보우 등 부가장치 사용 금지) o 1구간 굴곡개소는 3개소 이내, 1개소 굴곡각도는 90도 이내, 1구간 굴곡각도 합계는 180도 이내	o 육안확인 및 계측기를 이용한 측정 또는 설계도서 확인 등	o 기술기준 제7조제1항제3호 o 기술기준 제7조제1항제4호
	배관 설치방법	o 세대단자함부터 직렬단자까지 배관은 성형배선이 가능한 구조 o 통신용 배관과 공동사용 가능	o 배관형태 육안 확인	o 기술기준 제7조제2항 o 기술기준 제7조제3항
장치함	설치위치	o 방송 공동수신설비와 최초로 접속되는 곳 o 케이블의 분배·분기 또는 접속을 위해 필요한 곳	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안검사	o 기술기준 제6조제1항
	설치방법	o 내부에 절연보조장치, 잠금장치 및 통풍구 설치 o 계단이나 복도 등 실내의 공용 부분에 설치 o 증폭기, 분배기, 분기기, 보호기 및 케이블 등 필요한 설비를 수용할 수 있는 충분한 크기 o 증폭기·분배기 등 간에 신호 간섭이 없도록 설치	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안검사	o 기술기준 제6조제2항
설치조건 등	설치 조건	o 증폭기와 분배기 등의 장치는 외부에서 교체하기 쉬운 장치함에 설치 o 동축케이블이나 광케이블 등은 적당한 길이의 여분 설치	o 설계도서 및 현장 등 필수 설치위치 육안검사	o 기술기준 제3조제2항
	직렬단자	o 임피던스 75옴인 출력단자에 접속하여 지상파텔레비전방송, 위성방송, 에프엠라디오방송 및 종합유선방송을 수신할 수 있어야 함	o 임피던스 또는 수신레벨 측정 등	o 기술기준 제5조

□ 방송 공동수신 안테나 시설
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
설계조건	설계 전 전파조사	o 수신전계강도 등 필요한 전파조사를 수행 - 단, 무선설비산업기사 이상의 자격을 가진 자가 전파조사를 한 결과가 있는 경우 예외	o 전파조사 수행결과 자료 검토	o 기술기준 제8조
	설계	o 전파조사 결과 및 건축물의 규모와 형태를 고려하여 설계 o 방송신호의 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자에서의 예상 신호세기를 설계도서에 기록	o 손실이 가장 많은 경로에 접속되는 직렬단자의 예상신호세기의 [별표3] 질적수준 만족여부 확인	o 기술기준 제9조
신호의 전송	전송방법	o 수신안테나로부터 들어오는 방송의 신호를 주파수의 변화없이 그대로 전송 - 수신 불량시 방송주파수대역 범위에서 주파수변환전송 가능 - 주파수변환 전송시 지상파텔레비전방송신호와 간섭이 없어야 함	o 주파수 변경여부 확인 o 주파수를 변경한 경우 직렬단자에 TV 수상기 연결을 통해 타 지상파와 간섭여부 확인	o 기술기준 제10조
사용설비 및 기술기준	수신안테나	o 지상파텔레비전방송, 위성방송, 에프엠라디오방송 신호 수신이 잘 되도록 설계 o 기계적, 화학적 내구성 우수 o 수신안테나와 동축케이블 접속부는 방수구조 o 임피던스 정합회로 내장	o 질적수준 확인 o 내구성, 방수 및 임피던스 정합회로 여부 육안 확인	o 기술기준 제12조
	수신안테나 설치방법	o 모든 채널의 지상파텔레비전방송, 위성방송 및 에프엠라디오 방송 신호 수신 o 한 조의 안테나로 둘 이상의 건축물에서 공동이용 가능 o 낙뢰 보호시설설치 및 피뢰시설로부터 1m 이상 이격 o 안테나지지 구조물은 풍하중에 견딜 수 있도록 설치	o 질적수준 확인 o 피뢰시설 설치 및 이격거리 확인 o 구조물 설계도서 확인	o 기술기준 제13조
	레벨조정기	o 채널별 텔레비전방송신호의 세기 차이가 6dB를 초과하는 경우 레벨조정기 사용 o 레벨조절기는 각 채널별 방송신호 세기 조정 가능	o 채널별 신호레벨 확인 o 레벨조절기 기능 확인	o 기술기준 제14조
	디지털재변조형 주파수 변환기	o 주파수 변환 전송 필요시 사용 o 기능 - 주파수 안정도가 높을 것 - 변환 대상신호 외의 전파를 차단하는 회로 내장	o 변환기 사용여부 확인 o 제품 설명서 등을 통한 기능 확인	o 기술기준 제9조

항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
사용설비 및 기술기준	증폭기	o 주파수대역별로 분리증폭한 후 혼합출력 또는 전대역 증폭 o 증폭기 기준 - 수동으로 출력세기 조정 가능 - 지상파텔레비전방송, 위성방송, 에프엠라디오 방송 균일 증폭 - 공급되는 전원을 수동으로 연결하거나 차단 가능	o 증폭기 기능 확인	o 기술기준 제16조
	분배기 및 분기기	o 임피던스의 변화 없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 않도록 75옴 종단	o 설치된 설비 확인	o 기술기준 제17조
	디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기	o 디지털 지상파텔레비전방송신호를 전송할 경우 사용 o [별표2]의 기술기준에 맞게 입력 채널과 출력 채널 변환 가능	o [별표2] 기능 확인	o 기술기준 제18조
	디지털 아날로그 신호변환기	o 디지털지상파텔레비전방송 신호를 수신하여 아날로그텔레비전방송 기저대역 신호로 변환하여 출력 o 스테레오방식으로 진폭변조 할 수 있어야 함	o 변환기 기능 확인	o 기술기준 제19조
케이블 및 배선	동축케이블 등	o 건물로 인입되는 동축케이블 또는 광케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기·분배기 또는 분기기에 접속 o 각 세대로 들어온 동축케이블 또는 광케이블은 세대단자함을 같이 사용할 수 있음	o 인입케이블의 증폭기, 분배기 또는 분기기 접속 여부	o 기술기준 제20조
	구내배선	o 장치함부터 세대단자함까지 또는 최초로 접속되는 직렬단자까지 단독배선 o 케이블 상호간 및 설비 접속시 접속기구(커넥터) 사용 o 통신용 배관 이용시 통신소통에 지장이 없도록 함	o 단독배선 및 커넥터 사용 여부 확인 o 통신간섭여부 확인	o 기술기준 제21조
질적수준	안테나시설의 질적 수준	o 방송공동수신안테나시설의 질적수준은 [별표3]을 따름	o 질적수준 측정	o 기술기준 제22조

□ 종합유선방송 구내전송선로설비
항 목		검 사 기 준	검사방법	근 거
설치범위	구내전송 선로설비 설치범위	o 도로와 택지 또는 건축물의 경계점으로부터 세대단자함까지 - 동축케이블은 인입접속점에서 세대단자함까지 o 구내전송선로설비와 방송공동수신 안테나시설은 장치함까지 따로 설치 - 공동주택은 세대단자함까지 따로 설치, 세대내 성형배선	o 설비 설치여부 확인 o 별도설치 여부 확인	o 기술기준 제23조
사용설비	증폭기	o 상향신호 및 하향신호를 분리하여 증폭 o 수동으로 증폭기능 조절 o 등화기 또는 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감쇄 가능 o 전원을 수동으로 연결 또는 차단 가능 o 접지단자 구비	o 기능시험 또는 자료를 통한 기능 확인	o 기술기준 제25조
	분배기 및 분기기	o 임피던스 변화없이 분배하거나 분기 o 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 75옴으로 종단	o 기능 확인 o 유휴단자 종단 확인	o 기술기준 제26조
케이블 설치방법	동축케이블 등	o 건물로 인입되는 동축케이블 또는 광케이블은 장치함에 설치된 최초의 증폭기·분배기 또는 분기기에 접속 o 각 세대로 들어온 동축케이블 또는 광케이블은 세대단자함을 같이 사용할 수 있음	o 인입케이블의 증폭기, 분배기 또는 분기기 접속 여부	o 기술기준 제27조
	인입접속점	o 사업자설비와 구내전송선로설비의 접속점은 보호기의 인입 커넥터	o 인입접속점 접속 여부 확인	o 기술기준 제28조